行唐只里石家庄通达塑料制品有限公司

“10·4”一般触电事故调查报告

行唐县人民政府事故调查组

2025年5月

目 录

一、事故基本情况	2

（一）事故单位概况	2

（二）涉事作业活动有关情况	3

（三）事故单位安全管理情况	3

（四）涉事电力线路情况	3

（五）事故发生经过	4

（六）事故现场勘查及有关情况	5

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失	6

二、事故应急处置和评估情况	6

（一）事故信息接报及响应情况	6

（二）事故应急处置情况	7

（三）医疗救治和善后情况	8

（四）事故应急处置评估	8

三、事故原因分析	9

（一）直接原因分析	9

（二）其它可能因素排除	9

（三）间接原因分析	9

四、有关责任单位存在的主要问题	10

（一）事故单位	10

（二）有关监管部门	10

（三）有关地方政府	11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	11

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员	11

（二）对有关公职人员的处理建议	11

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	13

（四）其它处理建议	14

六、事故主要教训	14

（一）对“小施工”作业风险分析研判缺失，重视不足	14

（二）生产经营单位节假日期间安全管理力度不足	15

（三）临时作业活动疏于管理	15

（四）部分政府部门工作人员业务不精	15

七、事故整改和防范措施	16

（一）提升风险管控水平	16

（二）健全完善责任体系，真正把责任落实到最小工作单元	16

（三）做好“小施工”“零星作业”管理	16

（四）督促产权单位加强电力线路运行管理	16

（五）做好事故报告相关的业务学习和宣传工作	17

行唐只里石家庄通达塑料制品有限公司

“10·4”一般触电事故调查报告

2023年10月4日16时许，石家庄通达塑料制品有限公司厂房屋面喷漆作业在收尾时发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，行唐县应急管理局、公安局、供电公司（国网河北省电力有限公司行唐县供电分公司，下同）等有关部门及单位人员到达现场展开应急处置，确认事故死者未参与喷漆作业，系因私事擅自进入作业现场并协助收拾喷漆喷枪不慎触碰作业区域上方架空电力线触电死亡，经集体研判认为该起事故未发生在生产经营活动过程中，认定该起事故不属于生产安全事故，未按照生产安全事故上报并开展调查。

2023年10月28日，行唐县人民政府接石家庄市应急管理局交办的群众举报信息称：2023年10月4日，石家庄通达塑料制品有限公司发生亡人事件。2023年10月29日，由行唐县安委办牵头，县纪委、公安局、应急管理局及只里乡人民政府等单位有关人员参与成立核查组对事故展开核查。核查组为查明涉事作业活动及事故死者有关情况，开展了大量工作。经多轮调查分析后，核查组认为事故死者虽未参与喷漆作业活动，其协助收拾工器具属个人行为而非生产经营目的，但事故应当认定发生于漆喷作业收尾阶段且与收尾工作有关联性，符合生产安全事故认定的相关要素。

在向石家庄市应急管理局反馈了核查报告后，行唐县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，成立了由县公安局、总工会、应急管理局、卫生健康局、只里乡人民政府等单位人员组成的石家庄通达塑料制品有限公司“10·4”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家参与调查。行唐县纪委监委成立追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分析了事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因外来人员擅自进入作业现场、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。事故单位迟报事故。

# 一、事故基本情况

## （一）事故单位概况

石家庄通达塑料制品有限公司（以下简称通达公司），统一社会信用代码：91130125791399141N；成立于2006年8月15日；地址：行唐县只里村东；类型为有限责任公司（自然人独资）；注册资本：5800万元；法定代表人：朱某某；经营范围主要为节水灌溉管材、塑料管材（通讯管、塑胶电力管）、PP管材、HDPE管材、（PVC-U、UH、M）给排水管材的生产等。

该公司共有员工26人，朱某某任总经理，设有生产车间、办公室等管理职能部门，配备1名兼职安全管理人员。

## （二）涉事作业活动有关情况

通达公司于2023年10月1日至7日放假停产，并在停产期间对混料车间屋面进行喷漆。

朱某某经人介绍，联系李某某对混料车间彩钢屋面进行喷漆。2023年9月28日，李某某带领同村村民谷某某（谷某某为该起事故死者，未参与屋面喷漆作业）一同前往通达公司，朱某某带领2人查看了现场，就施工要求进行了沟通和口头约定。

双方约定：喷漆作业采用包工工资制，工资标准为6.5元/m2,作业人员由李某某根据需要联系和安排。

## （三）事故单位安全管理情况

通达公司制定有外来施工人员管理、安全检查及门禁管理制度。本次屋面喷漆施工作业前未制定作业方案。

施工作业期间，通达公司总经理、安全管理人员及生产管理骨干均未在岗，朱某某委托李占民全权负责喷漆作业管理，并安排门岗郭某某做好协调和配合工作。

## （四）涉事电力线路情况

1.涉事电力线路基本情况

涉事的架空电力线为连家庄站919化工线通达公司分支，电压10kV，于2011年8月23日铺设接入通达公司315kVA生产用电变压器。该分支线路跨越通达公司混料车间及西车间两厂房东南角。经现场测量，涉事线路弧垂最低点对房顶距离为4.1米。符合规范要求[]。

2.涉事线路产权及管理情况

涉事电力线产权分界点设在连家庄站919化工线通达公司分支002号杆T接引下线0.2米处，涉事线路产权、管理运营权属于通达公司[][]。

## （五）事故发生经过

10月1日，李某某完成了喷漆作业的准备工作。10月2日起，李某某每天带领1名临时工人进行喷漆作业。

10月3日15时30分许，谷某某电话联系李某某请求参与后续的喷漆作业，李某某告知谷某某10月4日已经安排了人员，且喷漆作业已接近完工，未答应其要求。

10月4日，李某某带领临时工人李某某施工。16时30分许，谷某某到达通达公司找寻李某某，门岗郭某某告知谷某某“你在门外等，我去叫李某某出来”，谷某某回复其有急事，随即骑电动自行车从敞开的大门进入厂内。

此时李某某已完成当日喷漆工作，准备收拾工具，李某某如厕后从远处返回施工地点。李某某见谷某某欲上屋面，对其进行劝阻，谷某某仍执意上到屋面。

16时33分，到达施工屋面的谷某某向李某某询问后续施工人员安排情况，说话间主动帮李某某收拾工具。其在举起倚靠在身旁木架上的长杆喷漆喷枪以理顺喷枪后部的软管时，喷枪触碰到上方的10kV架空电力线，谷某某身体瞬间出现电击火花，随后倒下，当场死亡。

## （六）事故现场勘查及有关情况

事故现场位于行唐县只里乡只里村东的通达公司混料车间厂房彩钢屋面东南角，未划定作业区域，无隔离措施。

混料车间厂房长约33米，宽约6米，高约4米。其东南角上方有东北—西南走向的无绝缘层10kV 架空电力线路，事发地点上方电线最低点与屋面的距离约为4.2米。事发现场布局及人员位置示意见图1。

图1  事发现场布局及人员位置示意图

经查，涉事喷漆用喷枪由钢管制作，长约3.1米；谷某某身高约1.75米。涉事线路、喷枪情况见图2、图3。

事发时人员站立位置

涉事东相线距屋面4.2米

喷枪总长度约3.1米

图2 事发现场线路情况图           图3 涉事喷枪

## （七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成谷某某1人死亡，直接经济损失约120万元。

# 二、事故应急处置和评估情况

## （一）事故信息接报及响应情况

1.生产经营单位事故信息报告及接报、响应情况

事故于2023年10月4日16时33分发生，事发现场的李某某查看谷某某后随即电话联系了谷某某的家属。

16时38分，李某某将事故信息电话告知未在厂区的朱某某，朱某某接报后立即驱车返回厂区。

17时59分，到达事发现场的朱某某拨打了“120”急救电话， “120”急救人员约20分钟后到达现场；18时10分，朱某某拨打“110” 报告了事故情况。

18时15分，县公安局110指挥中心将接报情况向县应急管理局进行了通报；应急管理局立即通知供电公司、只里乡人民政府等单位。

18时18分，只里乡派出所指派民警前往事发现场。

2.政府部门事故上报情况

2023年10月4日18时35分许，县应急管理局、供电公司、只里乡人民政府、公安局人员陆续到达事发现场。经初步查看现场和了解事故有关情况后，在场人员共同研判认为事故死者与生产经营活动无关，不属于生产安全事故，县应急管理局工作人员向行唐县人民政府进行了报告。县政府在收到这一信息后，要求应急局妥善开展应急处置和善后工作，未将该起生产安全事故进行上报。

## （二）事故应急处置情况

事故发生后，李某某立即电话告知了朱某某，朱某某返回事发厂区经核实情况后第一时间拨打了“120”“110”电话。之后，朱某某、李某某等人在现场等待谷某某家属及“110”“120”到场。

18时28分，行唐县应急管理局请示有关领导后，接指令由县应急管理局协调开展应急处置。

18时35分许，县供电公司、只里乡人民政府有关人员到达现场，对涉事线路进行断电，安抚死者家属、协调善后。

18时55分许，县应急管理局、公安局有关人员到达现场，开展了现场隔离保护等处置工作。

## （三）医疗救治和善后情况

该起事故于2023年10月4日16时33分发生，于17时59分拨打“120”急救电话，急救人员于18时19分到达现场，判定谷某某已无生命迹象。

2023年10月16日，通达公司、李某某与谷某某家属达成书面谅解协议。

## （四）事故应急处置评估

接报事故信息后，供电公司首先对涉事线路进行了断电，110民警展开了勘查；各部门之间信息沟通、共享较为畅通；县应急管理局、公安局及只里乡人民政府接到事故信息后，及时派员赶赴现场进行应急处置、封锁和保护事故现场、安抚事故死者家属并协调善后，应急处置工作总体有力有序，确保了受害者的合法权益，未引起不良社会影响。

朱某某在事故发生1小时37分钟后拨打“110”报告了事故，属事故迟报。

行唐县应急管理局作为事故单位安全生产主管部门，在事故发生后集体研判时未准确认定事故性质，该起事故后经举报核查认定属于生产安全事故，造成事故漏报。

# 三、事故原因分析

事故直接原因是：外来人员不听劝阻进入彩钢屋面喷漆作业现场，在举起喷漆喷枪时触碰10kV架空电力线发生触电。

## （一）直接原因分析

谷某某未听从通达公司门岗及现场施工作业人员劝阻进入施工作业现场；到达事发地点后自作主张协助收拾施工器具，未关注到屋面上方架空电力线路存在的风险，举起长杆喷枪时触碰架空电力线路[]；由钢管制作的喷枪在触碰到10kV电力线后，电力线路经喷枪、谷某某手臂及身体、金属彩钢屋面、混料车间建筑与大地形成通路，电流经过谷某某身体造成触电。

## （二）其它可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。行唐县“110”刑警技术中队到达现场后排除了刑事案件。

## （三）间接原因分析

通达公司门岗工作存在疏漏，致使外来无关人员得以进入厂区；未针对喷漆作业划定安全区域并对人员进入作业现场实施有效管控。

李某某受通达公司雇佣成为喷漆作业现场负责人，对作业现场管控不力，未有效阻止谷某某进入喷漆作业现场并帮助其收拾施工器具。

# 四、有关责任单位存在的主要问题

## （一）事故单位

通达公司门禁管理制度执行不力，厂门未按制度要求关闭[]、对涉事无关人员进入厂区劝阻不力[]；车间屋面维修期间未对施工现场进行有效的管理；未制定作业方案，未设置现场安全区域并落实安全防范措施[]；李某某作为现场作业的实际管理者，安全管理不力[]，涉事的无关人员进入其负责的作业区域并发生事故。

通达公司在事故发生后报告不及时，迟报事故[]。

## （二）有关监管部门

行唐县安委办于2023年9月22日针对国庆及中秋双节期间安全生产工作印发了《行唐县中秋、国庆期间安全生产隐患排查整治工作方案》，县应急管理局制定具体方案并发送至通达公司等生产经营单位，方案将相关危险性较高作业列为了重点检查事项。但县应急管理局有关人员在发文后未及时摸排，对涉事单位屋面喷漆作业情况不掌握，未开展针对性检查和督促。

县应急管理局作为事故发生单位安全生产主管部门，其工作人员未能准确判断事故性质，未按事故调查统计制度规定的“先统计、后核销”制度要求开展工作，业务水平亟待提高。

## （三）有关地方政府

只里乡人民政府依据行唐县安委办印发的《行唐县中秋、国庆期间安全生产隐患排查整治工作方案》制定了相应工作方案并在全乡范围内开展了隐患排查和整治工作，但工作开展不扎实，未能及时检查发现涉事单位屋面喷漆作业活动中存在的安全隐患并督促整改。

# 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

## （一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

谷某某，男，行唐县只里乡人，安全意识淡薄，不听劝阻冒险进入施工作业现场危险区域，持工具触碰高压输电线路造成触电，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

## （二）对有关公职人员的处理建议

1.监管部门有关人员

张某，男，中共党员，时任行唐县应急管理局副局长，分管工商贸行业安全生产监管工作。其对事故单位监管不到位和在事故发生初期对事故性质判定不准确形成漏报负领导责任，建议其做出深刻书面检查。

杨某某，男，群众，行唐县应急管理局安全监管股工作人员，事故企业所在片区监管负责人。其对涉事单位屋面喷漆作业管理不到位负一定监管责任；其参与了事故现场处置过程中对事故性质的集体研判，对判定标准把握不准、理解有偏差、定性不准确，对造成事故漏报负有责任。建议行唐县纪委对其给予诫勉处理。

郭某某，男，群众，行唐县应急管理局安全监管股工作人员，事故企业所在片区监管工作人员。其对涉事单位屋面喷漆作业情况不掌握，未开展针对性检查和督促，对涉事单位安全管理不到位等问题失察；其参与了事故现场处置过程中对事故性质的集体研判，对判定标准把握不准，理解有偏差，定性不准确，对造成事故漏报负有一定责任。建议行唐县纪委对其给予政务警告处理。

2.地方政府有关人员

郭某，男，中共党员，时任只里乡人民政府副乡长，分管安全生产工作。其对2023年开展的中秋、国庆期间安全生产隐患排查整治工作安排部署开展不扎实负领导责任，建议其深刻反思并作书面检讨，情况报行唐县应急管理局备案。

褚某，男，中共党员，只里乡安全发展办公室主任，具体负责和开展乡安全生产监督管理工作。其对2023年开展的中秋、国庆期间安全生产隐患排查整治工作开展不扎实，未能及时发现和督促涉事单位整改有关作业活动存在的安全隐患。建议其深刻反思并作书面检讨，情况报行唐县应急管理局备案。

## （三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对有关责任人员的行政处罚建议

朱某某，男，群众，通达公司总经理，迟报生产安全事故，建议行唐县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[]，对其处以2022年全年收入60%的罚款；未有效履行企业主要负责人安全管理职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对本次事故发生负有主要管理责任。建议行唐县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]，对其处以2022年全年收入40%罚款。

2.对事故责任单位的行政处罚建议

通达公司安全生产主体责任未落实。安全生产相关的管理制度执行不力，未针对施工作业制定作业方案和应急处置预案，未设置现场安全区域并落实安全防范措施，未能及时有效阻止外来人员进入施工作业现场，对事故发生负有一定责任。建议由行唐县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[]的规定，对通达公司处以罚款30万元。

## （四）其它处理建议

1.郭某某，男，群众，事故发生时通达公司门岗岗位员工，未严格执行门禁管理制度，对无关人员进入厂区负有一定责任，建议通达公司按厂规进行内部处理，处理结果报行唐县应急管理局。

2.李某某，男，群众，通达公司临时雇佣的喷漆作业人员，对作业现场管控不力，对事故发生负有一定管理责任，建议只里乡人民政府促其深刻反思、对其进行批评教育，处理结果报行唐县应急管理局。

3.只里乡人民政府2023年开展中秋、国庆期间安全生产隐患排查整治工作不扎实，对所辖乡有关企业检查督促不力。建议只里乡人民政府向行唐县人民政府作出书面检查。

4.行唐县应急管理局有关工作人员因工作失误造成事故漏报。建议行唐县应急管理局向行唐县人民政府作出书面检查。

# 六、事故主要教训

## （一）对“小施工”作业风险分析研判缺失，重视不足

本起事故涉及的屋面喷漆维修作业涉及高空作业、临近高压电线作业等高风险过程，通达公司重视不足，未编制作业方案，未制定专门的管理措施。本起事故看似偶然，但重视不足、风险研判缺失、风险管理失控是导致事故发生的深层次原因，值得深刻反思和汲取教训。

## （二）生产经营单位节假日期间安全管理力度不足

该起事故发生于2023年中秋、国庆“双节”期间，行唐县政府按河北省、石家庄市的安排部署下发了加强节假日安全生产工作的通知，县委县政府及应急管理局主要领导均带队检查和督促安全生产工作，但通达公司在节假日期间安排施工作业后主要负责人及企业管理骨干无一在岗，安全生产管理在高风险敏感时段不升级反而出现降级。

## （三）临时作业活动疏于管理

近年来，企业在采用临时雇佣人员、外包等方式开展维保及修缮等小型施工项目时事故多发。由于外来人员作业具有临时性特点，且独立于企业常规生产经营活动，往往容易被忽视。通达公司未能吸取有关事故教训，其制定的外来人员施工作业制度流于形式，将施工任务交由临时人员后即放任不管，既未制定专项作业方案，又未开展现场安全检查，未落实安全生产主体责任。

## （四）应急管理部门工作人员业务不精

行唐县应急管理局参与了现场应急处置工作，有关人员业务不精，在事故发生后未准确判定为生产安全事故。该事故后经群众举报核查后认定，对事故调查工作的开展造成了一定困难。

# 七、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出以下防范措施建议：

## （一）提升风险管控水平

通达公司要深刻吸取本次事故教训，切实履行企业安全生产主体责任；将安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制覆盖到生产经营所有作业环节，合理采取技术、管理措施管控风险，及时发现并消除事故隐患。

## （二）健全完善责任体系，真正把责任落实到最小工作单元

通达公司要全面、系统的评估当前安全生产状况，查找存在的管理漏洞，避免出现安全生产管理责任的真空、悬空，所有重点环节和区域的安全管理不留盲区、不留死角。

## （三）做好“小施工”“零星作业”管理

行唐县人民政府应进一步加强 “小施工”“零星作业”监管力度，按照“三管三必须”的要求，梳理和夯实监管责任，完善“小施工”“零星作业”的发现机制，做好宣传，进一步深化和常态化“小施工”“零星作业”安全排查整治工作。

## （四）督促产权单位加强电力线路运行管理

电力产权单位要建立健全安全管理制度，配备专门人员对电力设施定期进行巡视、维护、检修，及时制止各类危害电力设施或临近电力设施作业可能造成事故的行为。供电企业要加强电力线路运行管理、强化线路巡查检查、加大隐患排查力度，加强产权单位保障邻近电力设施作业安全的宣传。

## （五）做好事故报告相关的业务学习和宣传工作

行唐县安委办应组织有关安全生产成员单位开展生产安全事故处置及报告相关的专题学习，提升业务水平，掌握生产安全事故判定、报告及调查统计相关的业务知识。

行唐县应急管理局、只里乡人民政府应进一步加强事故报告程序及要求的宣传活动，使各生产经营单位从业人员，特别是主要负责人掌握事故报告的具体要求。

[] 《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）第12.0.9条：10kV电压导线在最大计算弧垂情况下，与建筑物间的最小垂直距离为3米。

[] 《电力供应与使用条例》（国务院令第196号）第十七条第三款规定“用户专用的供电设施建成投产后，由用户维护管理或者委托供电企业维护管理”。

[] 《供电营业规则》（电力工业部令第8号）第四十六条规定“属于用户专用性质，但不在公用变电站内的供电设施，由用户运行维护管理。如用户运行维护管理确有困难，可与供电企业协商，就委托供电企业代为运行维护管理有关事项签订协议”。

[] 《电力线路部分电力安全工作规程》（GB 26859-2011） 第8.3.1条规定：工作人员和工器具与邻近或交叉的10kV运行线路应至少保持1米的安全距离。

[] 《石家庄通达塑料制品有限公司门卫管理制度》第3条：门卫负责主厂区大门开关，职工上班签到打卡大门敞开，上午8点至12点、下午1点至6点大门关闭只保留行人通过。

[] 《石家庄通达塑料制品有限公司门卫管理制度》第5条：外来人员禁止进入厂区，如果找本厂职工有事，门卫负责通知该职工到门卫室，严禁闲杂人员进入厂区。

[] 《河北省安全生产条例》（2017年1月12日河北省第十二届人民代表大会第五次会议通过）第三十五条 生产经营单位从事下列活动，应当严格执行有关安全技术标准和管理规范，制定作业方案和应急处置预案，设置作业现场的安全区域，落实安全防范措施，签订专门安全生产管理协议或者在承包合同中明确安全生产事项，发现事故隐患的应当及时予以消除： (五)进行爆破、吊装、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、道路清障救援、大型检修等作业。

[] 《河北省安全生产条例》第五条第二款：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责；分管安全生产工作的负责人，承担安全生产综合管理领导责任；其他负责人对其分管工作范围内的安全生产承担直接领导责任。

[] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。